**5.39. Машинистов электростанций передвижных ТИ РО-039-2003**

Общие требования безопасности

Требования безопасности перед началом работы

Требования безопасности во время работы

Требования безопасности в аварийных ситуациях

Требования безопасности по окончании работы

     Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, указанных в разделе 2 настоящего документа, межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок и предназначена для машинистов электростанций передвижных при выполнении работ ими работ и обслуживании электростанций согласно их профессии и квалификации (далее машинистов).

Общие требования безопасности

     5.39.1. Мужчины не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие III группу по электробезопасности и профессиональные навыки для данной профессии, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

     обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течении# трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;

     обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

     5.39.2. Машинисты обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

     шум;

     вибрация;

     повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;

     движущиеся машины, механизмы и их части;

     повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

     5.39.3. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий машинисты обязаны использовать предоставляемыми работодателями бесплатно комбинезон хлопчатобумажный, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зимнего периода.

     При нахождении на территории стройплощадки машинисты должны носить защитные каски. Кроме этого машинисты должны использовать диэлектрические перчатки, галоши или боты.

     5.39.4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах машинисты обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, принятые в данной организации.

     Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

     5.39.5. В процессе повседневной деятельности машинисты должны:

     применять в процессе работы машины по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

     поддерживать машину в технически исправном состоянии. Не допуская работу с неисправностями при которых эксплуатации# запрещена;

     быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

     5.39.6. Машинисты обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

Требования безопасности перед началом работы

     5.39.7. Перед началом работы машинист обязан:

     а) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ, получить задание и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

     б) надеть спецодежду и спецобувь установленного образца.

     в) произвести осмотр и прием электростанции от машиниста - предшествующей смены и получить задание у руководителя работ.

     5.39.8. После получения задания машинист обязан:

     а) проверить наличие надежных ограждений всех элементов электроаппаратуры пульта управления, наличие и исправность ограждений вращающихся частей электростанции, заземление электростанции, правильность и надежность крепления электрических проводов и целостность их изоляции, соответствие плавких вставок номинальной мощности генератора, затяжку болтовых соединений, а также надежность крепления двигателя и генератора электростанции, целостность и натяжение ремней клиноременной передачи, заправку систем питания, смазки и охлаждения;

     б) проверить наличие и исправность необходимых для работы инструментов и средств защиты: контрольной лампы или указателя напряжения, ковриков и изолирующих подставок, изолирующих клещей, инструмента с изолированными рукоятками;

     в) удостовериться в наличии средств пожаротушения.

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

     5.39.8. Машинисту запрещается начинать работу в случае:

     а) неисправности или неполного количества крепежных деталей и ограждений;

     б) наличия видимых повреждений изоляции электрических кабелей или проводов;

     в) отсутствия или неисправности защитного заземления;

     г) обнаружения течи масла или горючего в маслотопливопроводах соответсвующих# систем;

     д) отсутствия защитных средств, инструмента и средств пожаротушения;

     е) нахождения электростанции в опасной зоне от действующих механизмов или строящихся зданий.

     Обнаруженные нарушения требований безопасности следует устранить собственными силами, а при невозможности сделать это машинист обязан сообщить о них руководителю работ и лицу, ответственному за содержание электростанции в исправном состоянии.

Требования безопасности во время работы

     5.39.9. При осмотре топливной системы, узлов и механизмов электростанции, а также при заправке горючим в темное время суток следует пользоваться переносной электрической лампой.

     5.39.10. При пуске электростанции машинист обязан:

     а) проверить перед пуском двигателя положение переключателей пульта управления и убедиться, что они находятся в нейтральном положении;

     б) производить пуск двигателя стартером (или рукояткой);

     в) после прогрева двигателя следует поворотом рукоятки реостата довести напряжение до номинального, дать сигнал о включении внешней сети;

     г) после включения нагрузки проверить работу всех агрегатов и параметры электротока в сети;

     д) при появлении стуков и других посторонних шумов остановить двигатель и устранить неисправность.

     5.39.11. Во время работы электростанции машинист обязан:

     а) вести наблюдение за работой автоматического регулятора числа оборотов двигателя, а также за показаниями приборов на пульте управления:

     контролировать изменения давления и температуры масла, температуры генератора;

     б) следить за соединениями топливопроводов, герметичностью стыка головки и блока цилиндров, не допуская утечки горючего и пробоя выхлопных газов;

     в) не допускать ослабления крепления двигателя или генератора к раме, при необходимости остановить двигатель и произвести подтяжку болтов крепления;

     г) производить осмотр электрооборудования и токоведущих частей, не проникая за сетки, дверцы и другие ограждения электростанции;

     д) пользоваться при включении или отключении внешних электросетей электрорубильником, диэлектрическими перчатками диэлектрической подставкой или ковриком;

     е) открывать пробку радиатора при перегретом двигателе в рукавице, отвернув лицо от заливочного патрубка.

     5.39.12. Машинисту запрещается:

     а) заливать бензин во впускной патрубок при запуске двигателя;

     б) брать рукоятку пальцами в обхват во избежание обратного удара рукояткой при пуске перегретого двигателя;

     в) использовать при пуске двигателя кислород вместо сжатого воздуха или азота;

     г) пользоваться открытым огнем при заправке горючим топливного бака, а также при осмотре топливной системы и для прогрева топливо- и маслопроводов;

     д) ударять стальными (или другими, способными вызвать искрообразование) предметами по пробкам топливных баков электростанции и бочек с горючим при их открывании;

     е) измерять уровень масла случайными предметами;

     ж) превышать указанные в паспорте машины номинальные нагрузки генератора.

     5.39.13. При каждом включении электростанции после отключения напряжения во внешней сети машинист обязан дать предупреждающий сигнал о возобновлении подачи электроэнергии.

     5.39.14. При необходимости установки электростанции в помещении машинист обязан не допускать установки электростанции для работы в помещении объемом менее 20-кратного объема электростанции.

     5.39.15. При перебазировании электростанции на другой объект машинисту следует:

     а) слить горючее из баков в бочки;

     б) отсоединить электрокабели, свернуть их в бухты и уложить в ящики;

     в) закрыть электрические разъемы крышками;

     г) демонтировать заземляющий контур;

     д) произвести закрепление узлов, агрегатов и инструмента;

     е) осмотреть ходовую часть электростанции;

     ж) проверить исправность прицепного устройства.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

     5.39.16. В случае воспламенения топлива на электростанции машинист обязан прекратить допуск топлива к очагам огня. Гасить пламя следует с помощью огнетушителя, песком, землей, накрыв войлоком, брезентом.

     Запрещается заливать водой горящее топливо, электрооборудование и электропровода, находящиеся под напряжением.

     5.39.17. В случае появления искрения щеток при работающем генераторе необходимо остановить двигатель, выяснить причину и устранить неисправность.

     5.39.18. При сообщении об аварии на электролинии или электростанции машинист обязан немедленно отключить электрогенератор.

Требования безопасности по окончании работы

     5.39.19. По окончании работы машинист обязан:

     а) отключить внешние линии электропередачи;

     б) остановить двигатель;

     в) провести контрольный осмотр электростанции и очистить агрегаты от пыли и грязи;

     г) проверить затяжку контактов на токоведущих частях генератора, подгоревшие контакты зачистить до металлического блеска;

     д) привести в порядок рабочее место, промасленную ветошь собрать и уложить в специальный металлический ящик;

     е) привести в порядок и сложить в отведенное место инструмент и приспособления;

     ж) сообщить руководителю работ или ответственному за содержание машины в исправном состоянии о всех неполадках, возникших во время работы.